## 03-02
水质检测报告
本次公示管网点检验结果17个，合格17个，合格率100%。评价标准依据：GB 5749-2022生活饮用水卫生标准
检测地点 | 取样时间 | 总大肠菌群CFU/100ml | 菌落总数CFU/mL | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(散射浑浊度NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 余氯mg/L | PH值 | 高锰酸盐指数（CODmn计mg/L） | 备注
|  | 标准：不得检出 | 标准：<100 | 标准:<15 | 标准:<1 | 标准：无异味、无臭味 | 标准：无 | 标准：>0.05 | 标准：不小于6.5且不大于8.5 | 标准：<3
青山水厂 | 4.1 | 未检出 | 0 | ＜5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.34 | 7.26 | 0.63 | 合格
阿城加压站 | 4.08 | 未检出 | 0 | ＜5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.31 | 7.27 | 0.89 | 合格
东城加压站 | 4.1 | 未检出 | 0 | ＜5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.37 | 7.28 | 0.76 | 合格
梁宝寺加压站 | 4.1 | 未检出 | 0 | ＜5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.32 | 7.31 | 0.68 | 合格
老僧堂加压站 | 4.08 | 未检出 | 0 | ＜5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.3 | 7.3 | 0.72 | 合格
纸坊镇李村 | 4.08 | 未检出 | 0 | ＜5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.09 | 7.26 | 0.6 | 合格
满硐镇北吴村 | 4.08 | 未检出 | 0 | ＜5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.07 | 7.2 | 0.7 | 合格
金屯镇贾楼村 | 4.08 | 未检出 | 0 | ＜5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.11 | 7.22 | 0.67 | 合格
仲山镇董楼村 | 4.08 | 未检出 | 0 | ＜5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.1 | 7.22 | 0.82 | 合格
万张街道狄楼村 | 4.1 | 未检出 | 0 | ＜5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.14 | 7.25 | 0.75 | 合格
卧龙山街道窦坊村 | 4.08 | 未检出 | 0 | ＜5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.11 | 7.27 | 0.77 | 合格
梁宝寺镇韩垓村 | 4.1 | 未检出 | 0 | ＜5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.07 | 7.29 | 0.6 | 合格
马村镇马西村 | 4.1 | 未检出 | 0 | ＜5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.09 | 7.26 | 0.7 | 合格
大张楼镇运联村 | 4.1 | 未检出 | 0 | ＜5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.11 | 7.18 | 0.64 | 合格
黄垓镇西孔村 | 4.08 | 未检出 | 0 | ＜5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.12 | 7.3 | 0.69 | 合格
老僧堂镇方官屯村 | 4.08 | 未检出 | 0 | ＜5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.14 | 7.26 | 0.7 | 合格
孟姑集镇后杜村 | 4.08 | 未检出 | 0 | ＜5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.07 | 7.26 | 0.7 | 合格

## Sheet2
纸坊镇 土中村
满硐镇 | 上吴村
金屯镇 | 司庄村
仲山镇 | 陶官屯村
万张街道 | 杨屯村
卧龙山街道 | 冯海村
梁宝寺镇 | 朱楼村
马村镇 | 胡楼村
大张楼镇 | 陈庄村
黄垓镇 | 鲁店村
老僧堂镇 | 何庄村
孟姑集镇 | 赵庄村